## Лист1
Список АВАРИЙ
Рег.(+ бит) Русский | Английский | Описание(причина возникновения) | Рекомендации для устранения аварий
00003 4 Температура двигателя |  | Высокая температура двигателя - Неисправность системы охлаждения (насос, вентилятор, термостат) - Засорение радиатора или теплообменника - Использование неподходящей или низкокачественной охлаждающей жидкости - Поломка датчика температуры - Неправильная калибровка датчика - Повреждение проводки или разъемов датчика - Перегрузка двигателя или эксплуатация в экстремальных условиях - Высокая наружная температура воздуха | Проверить уровень охлаждающей жидкости Проверить работу водяного насоса (давление/циркуляция) Проверить вентилятор (включение, направление вращения) Очистить радиатор / теплообменник (продувка, промывка) Проверить термостат (заклинивание в закрытом положении) Проверить датчик температуры (сравнить с эталонным) Проверить проводку датчика (обрыв / КЗ / окисление) Снизить нагрузку на генератор до номинальной Проверить температуру окружающей среды и вентиляцию помещения
00004 5 Низкое Давление масла |  | Низкое Давление масла - Износ масляного насоса - Низкий уровень масла в двигателе - Засорение масляных фильтров или каналов - Неправильная работа датчика давления масла - Повреждение или утечка масляных шлангов - Изношенные или поврежденные масляные уплотнения и кольца | Проверить уровень масла в картере Проверить состояние масляного насоса (давление на выходе) Заменить масляный фильтр Проверить маслопроводы на утечки Проверить датчик давления масла (калибровка / замена) Проверить износ двигателя (вкладыши, кольца) Проверить вязкость масла (соответствие температуре эксплуатации) Проверить забитость масляных каналов
00172 11 Прд ЭБУ 1 Сбой связи | 11 Wrn ECU 1 Comm Fail | Предупреждение Ошибки связи с блоком ECU - прошивка сделана только на вывод предупреждения - нужно проверить целостность проводов связи и наличие питания ECU - нестабильное питание ECU (низкое напряжение или отсутствие питания) | Проверить питание ECU (напряжение под нагрузкой) Проверить предохранители ECU Проверить CAN / RS485 / J1939 линию связи Проверить разъёмы (окисление, вибрация) Проверить терминаторы шины CAN (120 Ом) Проверить прошивку контроллера Перезапустить ECU (power cycle) Проверить заземление системы
00173 12 Ост ЭБУ 1 Сбой связи | 12 Sd ECU 1 Comm Fail | Аварийный останов по "ошибке связи с блоком ECU" - прошивка настроена на shutdown при неполадке с связью с блоком ECU - нужно проверить целостность проводов связи и наличие питания ECU - нестабильное питание ECU (низкое напряжение или отсутствие питания) | Проверить питание ECU (напряжение под нагрузкой) Проверить предохранители и цепи питания ECU Проверить целостность кабеля связи (CAN / RS485 / J1939) Проверить разъёмы (ослабление, окисление, вибрация) Проверить наличие и корректность терминаторов CAN (120 Ом) Проверить уровень сигнала на линии связи (осциллографом при необходимости) Проверить заземление ECU и контроллера Исключить помехи по питанию (просадки, наводки) Проверить корректность настроек скорости обмена Перезапустить ECU (power cycle) Проверить прошивку контроллера и ECU
00174 13 Желтая лампа ЭБУ | 13 ECU Yellow Lamp | Предупреждение не критичной ошибки в двигателе - рекомендуется снизить мощность. | Считать диагностические коды ошибок ECU (через CAN/J1939) Определить причину предупреждения (температура, давление, датчики) Проверить параметры двигателя (температура, давление масла, обороты) Снизить нагрузку на двигатель Проверить систему охлаждения Проверить систему подачи топлива Проверить исправность датчиков и их подключение Провести диагностику ECU Устранить выявленные неисправности до перехода в аварийный режим
00175 14 Красная лампа ЭБУ | 14 ECU Red Lamp | Запрет на работу двигателя - критичная ошибка. | Немедленно остановить двигатель (если не остановлен автоматически) Считать коды ошибок ECU Определить причину аварии (перегрев, давление масла, механическая неисправность) Проверить давление масла Проверить систему охлаждения Проверить уровень и состояние топлива Проверить состояние датчиков и исполнительных механизмов Проверить двигатель на наличие механических повреждений Не запускать двигатель до устранения причины аварии После устранения — выполнить пробный запуск с контролем параметров
00176 15 ЭБУ ожидает старта | 15 ECU Wait To Start | ЭБУ ожидает комманды на старт | Проверить наличие команды на запуск от контроллера Проверить цепи управления запуском (стартер, реле, сигналы) Проверить питание ECU и системы управления Проверить отсутствие активных аварий и блокировок Проверить условия запуска (давление масла, температура, разрешения) Проверить связь между контроллером и ECU При необходимости выполнить перезапуск системы После проверки — подать команду на запуск
00177 16 ATT Индикатор DPF | 16 ATT DPF Lamp | Не используется
00178 17 ATT Индикатор HEST | 17 ATT HEST Lamp | Не используется
00179 18 ATT Индикатор SCR | 18 ATT SCR Error Lamp | Не используется
00180 19 ATT Индикатор DEF | 19 ATT DEF Level Lamp | Не используется
00181 20 Индикатор неиспр ATT | 20 ATT Inhibited Lamp | Не используется
00182 21 Аварийный Стоп | 21 Emergency Stop | -нажата кнопка "аварийный останов" | Проверить состояние кнопки аварийного останова Проверить цепь безопасности (NC контакт) Проверить реле безопасности Сбросить аварийный стоп после устранения причины Проверить проводку цепи E-Stop
00183 22 Прд Неисправн зарядный генерато | 22 Wrn Charging Alternator Fail | - неисправен зарядный генератор - низкое напряжение АКБ - сломался регулятор напряжения либо диодный мост - повреждение ремня или его натяжение | Проверить натяжение ремня генератора Проверить диодный мост Проверить регулятор напряжения Проверить напряжение АКБ под нагрузкой Проверить ток заряда Проверить массу двигателя и кузова Проверить соединения клемм АКБ При необходимости заменить аккумулятор
00184 23 Ост Неиспр Зарядный Герератор | 23 Sd Charging Alternator Fail | Неисправен зарядный генератор - низкое напряжение АКБ - сломался регулятор напряжения - вышел из строя диодный мост - повреждение ремня или его натяжение
00185 24 Прд Сбой остановки | 24 Wrn Stop Fail | Сбой остановки - прошло больше времени чем задано уставкой для останова(stop time) - не перекрылось топливо - не выключилось зажигание - не дошел сигнал до ECU - не выключился GCB (двигатель крутится от "сети") | Проверить работу исполнительного механизма остановки (топливный клапан / соленоид) Проверить наличие управляющего сигнала с контроллера на останов Проверить цепи управления зажиганием (для газовых/искровых систем) Проверить состояние и управление автоматом генератора (GCB) Проверить логику блокировок остановки в контроллере Проверить уставку времени останова (stop time) Проверить проводку и разъёмы между контроллером и ECU Проверить наличие обратной связи (подтверждение остановки двигателя) Выполнить тестовый останов в ручном режиме"
00186 25 Ост Высокие обороты | 25 Sd Overspeed | Превышения максимального числа оборотов двигателя - неисправность системы подачи топлива - не исправность датчика оборотов - не исправность системы контроля скорости | "Проверить датчик оборотов (сигнал, частота, стабильность) Проверить крепление и зазор датчика оборотов Проверить проводку и разъёмы датчика Проверить исполнительные механизмы подачи топлива (регулятор, актуатор) Проверить работу регулятора оборотов (governor) Проверить корректность уставок максимальных оборотов Проверить систему аварийного останова по превышению оборотов Проверить экранирование сигнальных кабелей (наводки) Проверить корректность работы ECU"
00187 26 Ост Низкие обороты | 26 Sd Underspeed | Низкие обороты двигателя - неисправность системы подачи топлива - не исправность датчика оборотов - не исправность системы контроля скорости | "Проверить подачу топлива (давление, фильтры, наличие воздуха) Проверить состояние топливной системы (насос, форсунки) Проверить датчик оборотов и его сигнал Проверить нагрузку на генератор (возможна перегрузка) Проверить работу регулятора оборотов Проверить корректность уставок минимальных оборотов Проверить механическую часть двигателя (заедание, износ) Проверить систему управления ECU"
00188 27 Ост Сбой измерения об/м | 27 Sd RPM Measurement Fail | - неисправен датчик оборотов - обрыв проводов до датчика оборотов | "Проверить датчик оборотов (индуктивный/Холла) Проверить зазор между датчиком и зубчатым венцом Проверить целостность кабеля и экранирование Проверить разъёмы (окисление, плохой контакт) Проверить питание датчика (если активный) Проверить вход контроллера (осциллографом при необходимости) Проверить наличие помех и наводок Заменить датчик при необходимости
00189 28 Ост Батарея разряжена | 28 Sd Battery Flat | - неисправно зарядное устройство - неисправны АКБ | "Проверить напряжение АКБ без нагрузки и под нагрузкой Проверить зарядное устройство (выходное напряжение и ток) Проверить предохранители и цепи зарядки Проверить клеммы АКБ (окисление, затяжка) Проверить срок службы аккумуляторов Проверить ток утечки в системе Проверить работу генератора зарядки (если предусмотрен) При необходимости заменить аккумуляторные батареи"
00190 29 Прд Таймер техобслуж 1 Моточасы | 29 Wrn Maintenance Timer 1 RunHours | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 1 (прошивка настроена на вывод предупреждения) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00191 30 Прд Таймер техобслуж 2 Моточасы | 30 Wrn Maintenance Timer 2 RunHours | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 2 (прошивка настроена на вывод предупреждения) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00192 31 Прд Таймер техобслуж 3 Моточасы | 31 Wrn Maintenance Timer 3 RunHours | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 3 (прошивка настроена на вывод предупреждения) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00193 32 Ост Сбой запуска | 32 Sd Start Fail | - низкие обороты двигателя меньше 300 об.мин. - нет подачи топлива - не исправность стартерного механизма - ошибка в системе запуска | Проверить наличие топлива и работу топливной системы (насос, фильтры, давление) Проверить работу стартера (втягивающее реле, силовые контакты, износ) Проверить напряжение АКБ при запуске (просадка под нагрузкой) Проверить цепи управления запуском (реле, предохранители, проводка) Проверить датчик оборотов двигателя и корректность его сигнала Проверить настройки контроллера (время прокрутки, количество попыток запуска) Проверить наличие сигналов разрешения запуска (аварии, блокировки) Выполнить повторный запуск после устранения причин
00194 1 Прд Сбой АВС | 1 Wrn MCB Fail | - неисправен привод MCB - неисправно управляющее реле - неисправна электропроводка - нет обратной связи от привода | Проверить питание привода MCB Проверить исправность управляющего реле (срабатывание, контакты) Проверить цепи управления (проводка, клеммы, предохранители) Проверить сигналы обратной связи (включено/отключено) Проверить механическую часть привода (заклинивание, износ) Проверить правильность подключения входов/выходов контроллера Выполнить тестовое включение/отключение привода Проверить настройки логики управления в контроллере
00195 2 Ост Сбой АВГ | 2 Sd GCB Fail | - неисправен привод GCB - неисправно управляющее реле - неисправна электропроводка - нет обратной связи от привода | Проверить питание привода GCB Проверить исправность управляющего реле (включение/отключение) Проверить цепи управления (проводка, клеммы, предохранители) Проверить сигналы обратной связи от выключателя Проверить механическую часть выключателя (заклинивание, износ) Проверить корректность сигналов синхронизации (если используется параллельная работа) Выполнить тестовое управление выключателем Проверить настройки контроллера и алгоритмы включения
00196 3 Прд Генератор L1 Выс напряж | 3 Wrn Generator L1 Overvoltage | предупреждение Высокое напрежение относительно уставки по напряжению на фазе 1 - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя. | Проверить уставки регулятора напряжения (AVR) Проверить корректность измерения напряжения (калибровка) Проверить цепи измерения напряжения фаз Проверить исправность регулятора напряжения Проверить цепь возбуждения генератора Проверить наличие скачков нагрузки Проверить качество контактов и соединений Проверить заземление системы
00197 4 Ост Выс напряж генератора L1 | 4 Sd Generator L1 Overvoltage | Аварийный останов. Высокое напрежение относительно уставки по напряжению на фазе 1 - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя.
00198 5 Прд Генератор L2 Выс напряж | 5 Wrn Generator L2 Overvoltage | предупреждение Высокое напрежение относительно уставки по напряжению на фазе 2 - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00199 6 Ост Выс напряж генератора L2 | 6 Sd Generator L2 Overvoltage | Аварийный останов. Высокое напрежение относительно уставки по напряжению на фазе 2 - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00200 7 Прд Генератор L3 Выс напряж | 7 Wrn Generator L3 Overvoltage | предупреждение Высокое напрежение относительно уставки по напряжению на фазе 3 - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00201 8 Ост Выс напряж генератора L3 | 8 Sd Generator L3 Overvoltage | Аварийный останов. Высокое напрежение относительно уставки по напряжению на фазе 3 - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00202 9 Прд Генератор L1L2 Выс напряж | 9 Wrn Generator L1L2 Overvoltage | Предупреждение Высокое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00203 10 Ост Выс напряж генератора L1L2 | 10 Sd Generator L1L2 Overvoltage | Аварийный останов. Высокое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00204 11 Прд Генератор L2L3 Выс напряж | 11 Wrn Generator L2L3 Overvoltage | Предупреждение. Высокое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00205 12 Ост Выс напряж генератора L2L3 | 12 Sd Generator L2L3 Overvoltage | Аварийный останов. Высокое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00206 13 Прд Генератор L3L1 Выс напряж | 13 Wrn Generator L3L1 Overvoltage | Предупреждение. Высокое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00207 14 Ост Выс напряж генератора L3L1 | 14 Sd Generator L3L1 Overvoltage | Аварийный останов. Высокое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя
00208 15 Прд Генератор L1 Низ напряж | 15 Wrn Generator L1 Undervoltage | Предупреждение. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов | "Проверить настройку регулятора напряжения (AVR) Проверить напряжение возбуждения генератора Проверить питание и исправность регулятора напряжения Проверить состояние щёток и контактных колец (если применимо) Проверить силовые соединения по фазам (затяжка, нагрев, окисление) Проверить нагрузку генератора (возможна перегрузка) Проверить обмотки генератора на межвитковое замыкание Проверить температуру генератора и силовых проводов Проверить корректность измерения напряжения (датчики, входы контроллера)"
00209 16 РВО Низкое напряж генератора L1 | 16 BOC Generator L1 Undervoltage | Аварийный останов. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00210 17 Прд Генератор L2 Низ напряж | 17 Wrn Generator L2 Undervoltage | Предупреждение. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00211 18 РВО Низкое напряж генератора L2 | 18 BOC Generator L2 Undervoltage | Аварийный останов. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00212 19 Прд Генератор L3 Низ напряж | 19 Wrn Generator L3 Undervoltage | Предупреждение. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00213 20 РВО Низкое напряж генератора L3 | 20 BOC Generator L3 Undervoltage | Аварийный останов. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00214 21 Прд Генератор L1L2 Низ напряж | 21 Wrn Generator L1L2 Undervoltage | Предупреждение. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00215 22 РВО Низкое напряж генератора L1L2 | 22 BOC Generator L1L2 Undervoltage | Аварийный останов. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00216 23 Прд Генератор L2L3 Низ напряж | 23 Wrn Generator L2L3 Undervoltage | Предупреждение. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00217 24 РВО Низкое напряж генератора L2L3 | 24 BOC Generator L2L3 Undervoltage | Аварийный останов. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00218 25 Прд Генератор L3L1 Низ напряж | 25 Wrn Generator L3L1 Undervoltage | Предупреждение. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00219 26 РВО Низкое напряж генератора L3L1 | 26 BOC Generator L3L1 Undervoltage | Аварийный останов. Низкое напряжение в генераторе - неправильная настройка регулятора напряжения - регулятор напряжения вышел из строя - межвитковое замыкание генератора - слабый контакт на силовых шинах - перегрев силовых проводов
00222 29 Прд Генератор Выс частота | 29 Wrn Generator Overfrequency | Предупреждение. Высокая частота генератора - причины при работе в режиме остров: резкий сброс нагрузки - неисправность системы поддержания оборотов | "Проверить текущую нагрузку генератора (резкие сбросы нагрузки) Проверить работу регулятора оборотов (Governor) Проверить корректность настроек PID-регулятора скорости Проверить исполнительные механизмы (актуатор, ТНВД) Проверить сигнал обратной связи по оборотам (датчик RPM) Проверить топливную систему (подача топлива) Проверить настройки частоты в контроллере Проверить наличие внешнего воздействия на управление (CAN / аналог) Проверить плавность разгрузки нагрузки"
00223 30 РВО Высокая частота генератора | 30 BOC Generator Overfrequency | Аварийный останов. Высокая частота генератора - причины при работе в режиме остров: резкий сброс нагрузки - неисправность системы поддержания оборотов | "Проверить причину резкого сброса нагрузки Проверить и откалибровать регулятор оборотов Проверить актуатор подачи топлива Проверить датчик оборотов (RPM) и его сигнал Проверить настройки аварийных порогов частоты Проверить корректность работы системы управления нагрузкой Проверить топливную аппаратуру Проверить отсутствие заедания исполнительных механизмов Проверить прошивку и алгоритмы управления контроллера Выполнить тестовый запуск с контролируемой нагрузкой"
00224 31 Прд Генератор Низ частота | 31 Wrn Generator Underfrequency | Предупреждение. Низкая частота генератора - причины при работе в режиме остров: резкий наброс нагрузки - неисправность системы поддержания оборотов | "Проверить величину и характер наброса нагрузки Проверить мощность подключённой нагрузки относительно номинала Проверить работу регулятора оборотов Проверить динамику реакции двигателя на нагрузку Проверить топливную систему (фильтры, насос, подача топлива) Проверить датчик оборотов Проверить настройки PID-регулятора Проверить корректность работы системы распределения нагрузки Проверить наличие ограничений по топливу или воздуху Проверить работу турбонаддува (если применимо)"
00225 32 РВО Низкая частота генератора | 32 BOC Generator Underfrequency | Аварийный останов. Низкая частота генератора - причины при работе в режиме остров: резкий наброс нагрузки - неисправность системы поддержания оборотов | "Проверить причину резкого наброса нагрузки Проверить соответствие нагрузки мощности генератора Проверить регулятор оборотов и его настройки Проверить топливную систему (давление, фильтры, подача) Проверить датчик оборотов и цепи измерения Проверить систему подачи воздуха и турбонаддув Проверить механическое состояние двигателя Проверить настройки аварийных порогов Проверить алгоритмы управления нагрузкой Провести тестовый запуск с постепенным набором нагрузки"
00229 4 Выс напряжение сети L1 | 4 Mains L1 Overvoltage | высокое напряжение сети по фазе 1 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить фактическое напряжение мультиметром Проверить состояние нейтрали (N) Проверить вводной автомат и контакторы Проверить измерительные цепи (делители, трансформаторы напряжения) Проверить настройки порогов аварии в контроллере Проверить заземление системы"
00230 5 Низ напряжение сети L1 | 5 Mains L1 Undervoltage | низкое напряжение сети по фазе 1 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение под нагрузкой Проверить кабельные соединения и клеммы Проверить вводные автоматы и контакторы Проверить наличие перекоса фаз Проверить нагрузку на линии Проверить измерительные цепи"
00231 6 Выс напряжение сети L2 | 6 Mains L2 Overvoltage | высокое напряжение сети по фазе 2 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение по фазе L2 Проверить нейтраль Проверить измерительные цепи Проверить настройки контроллера Проверить заземление"
00232 7 Низ напряжение сети L2 | 7 Mains L2 Undervoltage | низкое напряжение сети по фазе 2 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение по фазе L2 под нагрузкой Проверить контакты и кабель Проверить перекос фаз Проверить нагрузку Проверить измерительные цепи"
00233 8 Выс напряжение сети L3 | 8 Mains L3 Overvoltage | высокое напряжение сети по фазе 3 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение по фазе L3 Проверить нейтраль Проверить измерительные цепи Проверить настройки защиты Проверить заземление"
00234 9 Низ напряжение сети L3 | 9 Mains L3 Undervoltage | низкое напряжение сети по фазе 3 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение по фазе L3 под нагрузкой Проверить кабель и соединения Проверить нагрузку Проверить перекос фаз Проверить измерительные цепи"
00235 10 Выс напряжение сети L1L2 | 10 Mains L1L2 Overvoltage | высокое напряжение сети меж фаз 1-2 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение между фазами L1-L2 Проверить симметрию фаз Проверить нейтраль Проверить измерительные цепи Проверить настройки контроллера"
00236 11 Низ напряжение сети L1L2 | 11 Mains L1L2 Undervoltage | низкое напряжение сети меж фаз 1-2 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение между фазами Проверить нагрузку Проверить контакты Проверить перекос фаз Проверить измерительные цепи"
00237 12 Выс напряжение сети L2L3 | 12 Mains L2L3 Overvoltage | высокое напряжение сети меж фаз 2-3 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение L2-L3 Проверить нейтраль Проверить симметрию фаз Проверить измерительные цепи Проверить заземление"
00238 13 Низ напряжение сети L2L3 | 13 Mains L2L3 Undervoltage | низкое напряжение сети меж фаз 2-3 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение L2-L3 Проверить нагрузку Проверить соединения Проверить перекос фаз Проверить измерительные цепи"
00239 14 Выс напряжение сети L3L1 | 14 Mains L3L1 Overvoltage | высокое напряжение сети меж фаз 3-1 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение L3-L1 Проверить нейтраль Проверить симметрию фаз Проверить измерительные цепи Проверить настройки защиты"
00240 15 Низ напряжение сети L3L1 | 15 Mains L3L1 Undervoltage | низкое напряжение сети меж фаз 3-1 - авария на подстанции - пробой проводов на землю | "Проверить напряжение L3-L1 Проверить нагрузку Проверить соединения Проверить перекос фаз Проверить измерительные цепи"
00241 16 БлокВводПароля | 16 PasswEnterBlock | Защита ввода пароля - контроллер заблокирован | "Подождать время разблокировки (если задано) Проверить корректность вводимого пароля Проверить уровень доступа пользователя Перезагрузить контроллер Сбросить блокировку через сервисный режим (если предусмотрено) Обратиться к разработчику или сервисной службе при утере пароля"
00242 17 ATT Блок актив | 17 ATT Interlock Active | Не используется
00243 18 ATT Восстановл DPF Актив | 18 ATT Force Regen Active | Не используется
00244 19 ATT Блок нейтрализ Актив | 19 ATT Inhib Regen Active | Не используется
00245 20 Пароль по умолчанию | 20 Default Password | Установлен стандартный пароль - рекомендуется сменить пароль. | Изменить пароль на уникальный (в соответствии с политикой безопасности) Проверить уровни доступа пользователей Убедиться, что не используются заводские настройки по умолчанию Ограничить доступ к сервисному меню Зафиксировать изменения в эксплуатационной документации
00253 28 АвИ ОбратноеЧередованиеФазГен | 28 ALI Gen Ph Rotation Opposite | Неправильное чередование фаз - рекомендуется переподключить силовые провода либо проверить подключение сигнальных проводов | Проверить порядок подключения фаз генератора (L1/L2/L3) Переподключить силовые кабели при необходимости Проверить правильность подключения трансформаторов напряжения (если используются) Проверить корректность измерительных цепей контроллера Провести повторную проверку фазировки перед запуском Убедиться в корректности схемы чередования фаз на силовом щите
00256 31 Высокая частота сети | 31 Mains Overfrequency | Высокая частота сети - авария на подстанции | Проверить параметры внешней электрической сети Убедиться в отсутствии аварий на подстанции Проверить стабильность генерации на стороне энергосистемы Измерить частоту с помощью независимого измерительного прибора Проверить настройки допустимых пределов частоты в контроллере При необходимости перевести ДЭС в автономный режим
00257 32 Низкая частота сети | 32 Mains Underfrequency | низкая частота сети - авария на подстанции | Проверить состояние внешней энергосистемы Убедиться в отсутствии перегрузки сети Проверить работу генераторов на стороне энергоснабжения Измерить частоту внешней сети независимым прибором Проверить настройки уставок контроллера При необходимости отключить синхронизацию с сетью
00260 3 РВО Короткое замыкание | 3 BOC Short Circuit | Короткое замыкание в линии. - замыкание межфаз - пробой на землю проводов - резкое изменение напряжения | Проверить силовые кабели на межфазное замыкание Проверить наличие пробоя на землю Провести изоляционные испытания кабельных линий Проверить клеммные соединения и распределительные шкафы Осмотреть генератор и нагрузку на повреждения Проверить защитные автоматы и предохранители Провести поэтапное включение нагрузки для локализации неисправности
00263 6 Передача топлива | 6 Transferring Fuel | Включена перекачка топлива | Действий по устранению не требуется (штатный режим) Контролировать уровень топлива в баках Проверить корректность работы датчиков уровня Проверить работу насосов перекачки
00264 7 Сбой перекачки топлива | 7 Fuel Transfer Failed | - неисправен насос перекачки топлива - неисправен датчик уровня | Проверить работоспособность топливного насоса Проверить питание насоса и цепи управления Проверить предохранители и реле управления Проверить датчики уровня топлива Проверить засорение топливных магистралей Проверить наличие воздуха в системе Провести диагностику контроллера управления перекачкой При необходимости выполнить ручную перезаправку/перекачку
00266 9 Прд Отключение аварий | 9 Wrn Override All Sd | Не используется
00275 18 Прд Обнаружено нпряжение сети | 18 Wrn Mains Voltage Detected | Не используется
00277 20 АвИ ОбратноеЧередованиеФазСети | 20 ALI Mains Ph Rotation Opposite | Неправильное чередование фаз - рекомендуется переподключить силовые провода - проверить подключение сигнальных проводов | Проверить правильность подключения силовых фаз (L1, L2, L3) на вводе сети Проверить соответствие фаз на клеммах контроллера (сеть → измерительные входы) Измерить последовательность фаз с помощью фазометра При необходимости выполнить переподключение двух фаз (смена порядка двух линий) Проверить правильность подключения трансформаторов напряжения (если используются) Проверить целостность силовых и измерительных цепей Проверить корректность настройки определения фаз в контроллере Проверить отсутствие обрыва одной из фаз (ложное определение последовательности) Выполнить перезапуск контроллера после устранения неисправности
00280 23 Прд Выход из геозоны 1 | 23 Wrn Fence 1 Alarm | Не используется
00281 24 Ост Выход из геозоны 1 | 24 Sd Fence 1 Alarm | Не используется
00282 25 РВО Выход из геозоны 1 | 25 BOC Fence 1 Alarm | Не используется
00283 26 Выход из геозоны 1 | 26 Fence 1 Alarm | Не используется
00284 27 Прд Выход из геозоны 2 | 27 Wrn Fence 2 Alarm | Не используется
00285 28 Ост Выход из геозоны 2 | 28 Sd Fence 2 Alarm | Не используется
00286 29 РВО Выход из геозоны 2 | 29 BOC Fence 2 Alarm | Не используется
00287 30 Выход из геозоны 2 | 30 Fence 2 Alarm | Не используется
00288 31 Прд Интервал техобслуживания 1 | 31 Wrn Maintenance Timer 1 Interval | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 1 (прошивка настроена на вывод предупреждения) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00289 32 Прд Интервал техобслуживания 2 | 32 Wrn Maintenance Timer 2 Interval | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 2 (прошивка настроена на вывод предупреждения) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00290 1 Прд Интервал техобслуживания 3 | 1 Wrn Maintenance Timer 3 Interval | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 3 (прошивка настроена на вывод предупреждения) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00291 2 Ост Параллельная работа | 2 Sd Parallel Work | Не используется
00292 3 Прд Низ напряж АКБ | 3 Wrn Battery Undervoltage | Низкое напряжение АКБ - неисправное зарядное устройство - неисправный аккумулятор (АКБ) - плохая затяжка клемм - высокая нагрузка на АКБ (перегрузка, длительный запуск) | "Проверить напряжение АКБ без нагрузки и под нагрузкой Проверить работу зарядного устройства (наличие зарядного тока) Проверить состояние аккумулятора (ёмкость, плотность электролита при необходимости) Проверить затяжку и состояние клемм АКБ (отсутствие окисления) Проверить силовые кабели и соединения (падение напряжения) Проверить потребители, создающие нагрузку на АКБ Проверить корректность настроек системы зарядки При необходимости заменить аккумулятор"
00293 4 Прд Выс напряж АКБ | 4 Wrn Battery Overvoltage | Высокое напряжение акб - зарядное устройство необходимо настроить (слишком высокая зарядка) - неисправность стабилизаторов или регуляторов напряжения | "Проверить фактическое напряжение АКБ Проверить настройки зарядного устройства (напряжение заряда) Проверить исправность регулятора напряжения Проверить работу зарядного устройства в различных режимах Проверить цепи обратной связи по напряжению Проверить заземление системы При необходимости заменить зарядное устройство или регулятор"
00294 5 А-СТОП | 5 E-Stop | Кнопка аварийный останов нажата | "Проверить состояние кнопки аварийного останова (разблокирована ли) Проверить цепь аварийного останова на обрыв Проверить контакты кнопки (залипание, износ) Проверить проводку и клеммы цепи E-Stop Проверить вход контроллера (наличие сигнала) Проверить наличие вибраций или механических воздействий После устранения причины выполнить сброс аварии и перезапуск системы"
00295 6 РВО Таймер техобслуж 1 Моточасы | 6 BOC Maintenance Timer 1 RunHours | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 1 (прошивка настроена на Аварийный останов) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00296 7 РВО Таймер техобслуж 2 Моточасы | 7 BOC Maintenance Timer 2 RunHours | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 2 (прошивка настроена на Аварийный останов) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00297 8 РВО Таймер техобслуж 3 Моточасы | 8 BOC Maintenance Timer 3 RunHours | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 3 (прошивка настроена на Аварийный останов) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00298 9 РВО Интервал техобслуживания 1 | 9 BOC Maintenance Timer 1 Interval | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 1 (прошивка настроена на Аварийный останов) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00299 10 РВО Интервал техобслуживания 2 | 10 BOC Maintenance Timer 2 Interval | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 2 (прошивка настроена на Аварийный останов) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00300 11 РВО Интервал техобслуживания 3 | 11 BOC Maintenance Timer 3 Interval | Сигнализация о необходимости сделать ТО по таймеру номер 3 (прошивка настроена на Аварийный останов) (Смотри приложение) | Смотри приложение по ТО
00301 12 Прд MCB Сбой Open | 12 Wrn MCB Fail To Open | - неисправен привод MCB - неисправно управляющее реле - неисправна электропроводка - нет обратной связи от привода | Проверить питание привода MCB (напряжение под нагрузкой) Проверить цепь управления катушки открытия MCB Проверить исправность управляющего реле (контакты, залипание) Проверить выходные сигналы контроллера на команду OPEN Проверить целостность проводки между контроллером и приводом Проверить обратную связь положения выключателя (Aux contacts) Проверить механическую часть привода (заклинивание) Проверить предохранители цепи управления Выполнить тестовое ручное открытие MCB
00302 13 Прд MCB Сбой Close | 13 Wrn MCB Fail To Close | - неисправен привод MCB - неисправно управляющее реле - неисправна электропроводка - нет обратной связи от привода | Проверить питание привода MCB Проверить цепь управления катушки закрытия MCB Проверить управляющее реле (контакты, подгорание) Проверить сигнал CLOSE от контроллера Проверить проводку и клеммные соединения Проверить блокировку закрытия (interlock цепи) Проверить механическое состояние привода Проверить вспомогательные контакты положения Проверить предохранители цепи управления Выполнить ручное закрытие для диагностики
00303 14 Ост GCB Сбой Open | 14 Sd GCB Fail To Open | - неисправен привод GCB - неисправно управляющее реле - неисправна электропроводка - нет обратной связи от привода | Проверить питание привода генераторного выключателя (GCB) Проверить цепь управления OPEN катушки GCB Проверить исправность промежуточных реле Проверить сигнал открытия от контроллера Проверить цепь аварийного отключения (trip circuit) Проверить проводку и клеммные соединения Проверить вспомогательные контакты GCB Проверить механическое заедание выключателя Проверить наличие блокировок синхронизации Провести ручное тестирование отключения
00304 15 Ост GCB Сбой Close | 15 Sd GCB Fail To Close | - неисправен привод GCB - неисправно управляющее реле - неисправна электропроводка - нет обратной связи от привода | Проверить питание цепи закрытия GCB Проверить катушку GCB Проверить управляющее реле (залипание/обрыв) Проверить выход контроллера CLOSE Проверить цепи блокировок (синхронизация, напряжение, частота) Проверить исправность межблокировок (interlocks) Проверить проводку и клеммные соединения Проверить вспомогательные контакты положения Проверить предохранители цепи управления Выполнить ручное закрытие для диагностики